## 工程量清单
滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调升级改造工程报价清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 投标限价 | 含税9%综合单价 （元） | 合计 （元）
一、新增部分
1 | 新增1.5P风管机 | KFR-35 | 1、设备参数：制冷量3.5KW、制热量4.25KW、额定电功率：1.14KW、最大输入功率2.25KW 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 套 | 1 | 3250 |  | 0
2 | 新增风管式室内机 | VRV-25 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 2424 |  | 0
3 | 新增风管式室内机 | VRV-32 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 10 | 2526 |  | 0
4 | 新增风管式室内机 | VRV-36 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 5 | 2543 |  | 0
5 | 新增风管式室内机 | VRV-40 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 5 | 2577 |  | 0
6 | 新增风管式室内机 | VRV-45 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 5 | 2674 |  | 0
7 | 新增风管式室内机 | VRV-50 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 3 | 2756 |  | 0
8 | 新增风管式室内机 | VRV-56 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 2796 |  | 0
9 | 新增风管式室内机 | VRV-71 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 5 | 3131 |  | 0
10 | 新增风管式室内机 | VRV-80 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 4 | 3499 |  | 0
11 | 新增风管式室内机 | VRV-112 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 3810 |  | 0
12 | 新增风管式室内机 | VRV-125 | 1、设备参数：制冷量2.5KW、制热量2.8KW、额定电功率：0.028KW、静压：10-30Pa、噪音：22-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 3867 |  | 0
13 | 新增四面出风嵌入式室内机 | D32Q4 | 1、设备参数：制冷量3.2KW、制热量3.6KW、额定电功率：0.017KW、噪音：25-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 3651 |  | 0
14 | 新增四面出风嵌入式室内机 | D63Q4 | 1、设备参数：制冷量3.2KW、制热量3.6KW、额定电功率：0.017KW、噪音：25-30dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、设备吊装（包含吊装的所有材料） 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 3889 |  | 0
15 | 新增多联式室外机 | VRW-80 | 1、设备参数：制冷量8.0KW、制热量10.0KW、额定制冷/制热电功率：2/1.95KW、噪音：54dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、冷媒追加、联机调试试运行 4、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 8 | 6857 |  | 0
16 | 新增多联式室外机 | VRW-100 | 1、设备参数：制冷量8.0KW、制热量10.0KW、额定制冷/制热电功率：2/1.95KW、噪音：54dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、冷媒追加、联机调试试运行 4、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 15 | 7576 |  | 0
17 | 新增多联式室外机 | VRW-120 | 1、设备参数：制冷量8.0KW、制热量10.0KW、额定制冷/制热电功率：2/1.95KW、噪音：54dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、冷媒追加、联机调试试运行 4、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 4 | 8351 |  | 0
18 | 新增多联式室外机 | VRW-160 | 1、设备参数：制冷量8.0KW、制热量10.0KW、额定制冷/制热电功率：2/1.95KW、噪音：54dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、冷媒追加、联机调试试运行 4、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 11327 |  | 0
19 | 新增多联式室外机 | VRW-180 | 1、设备参数：制冷量8.0KW、制热量10.0KW、额定制冷/制热电功率：2/1.95KW、噪音：54dB(A) 2、设备采购及安装、二次搬运 3、冷媒追加、联机调试试运行 4、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 14614 |  | 0
20 | 新增线控器 | / | 本体采购及安装、接线端子接线 | 套 | 49 | 150 |  | 0
设备新增部分小计 | [7 empty] | 0
二、利旧部分
1 | 利旧风管式室内机 | VRV-28 | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 7 | 800 |  | 0
2 | 利旧风管式室内机 | VRV-36 | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 800 |  | 0
3 | 利旧风管式室内机 | VRV-45 | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 3 | 800 |  | 0
4 | 利旧风管式室内机 | VRV-56 | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 7 | 1200 |  | 0
5 | 利旧风管式室内机 | VRV-71 | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 31 | 800 |  | 0
6 | 利旧四面出风嵌入式室内机 | D28Q4 | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 8 | 800 |  | 0
7 | 利旧四面出风嵌入式室内机 | D36Q4 | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 14 | 800 |  | 0
8 | 利旧四面出风嵌入式室内机 | D45Q4 | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 4 | 800 |  | 0
9 | 利旧四面出风嵌入式室内机 | D56Q4 | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 8 | 800 |  | 0
10 | 利旧四面出风嵌入式室内机 | D71Q4 | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 4 | 800 |  | 0
11 | 利旧多联式室外机 | VRW-80 | 1、二次搬运 2、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 3、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 1000 |  | 0
12 | 利旧多联式室外机 | VRW-100 | 1、二次搬运 2、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 3、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 3 | 1000 |  | 0
13 | 利旧多联式室外机 | VRW-120 | 1、二次搬运 2、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 3、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 11 | 1000 |  | 0
14 | 利旧多联式室外机 | VRW-160 | 1、二次搬运 2、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 3、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 25 | 1000 |  | 0
15 | 利旧多联式室外机 | VRW-180 | 1、二次搬运 2、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 3、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 5 | 1000 |  | 0
16 | 利旧多联式室外机 | VRW-335 | 1、二次搬运 2、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 3、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 1000 |  | 0
17 | 利旧一拖一风管机 | KFR-51 | 1、二次搬运 2、利旧设备检查、清洗、维修，不同系列的利旧设备匹配相应的内外机系统，保证能够正常运行。 3、外机型钢基础及减震安装、外机排水管 4、冷媒追加、联机调试试运行 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 套 | 1 | 1000 |  | 0
18 | 利旧全热交换器 | XFHQ-12DZ-C | 1、二次搬运 2、利旧设备吊装（包含吊装的所有材料） 3、信号线及线管敷设、控制开关安装 4、对利旧利旧设备进行检查试机 5、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 套 | 2 | 800 |  | 0
设备利旧部分小计 | [7 empty] | 0
三、拆除部分
39 | 拆除风管式室内机 | VRV-28 | 1、设备拆除 2、室内信号线、冷媒管道、冷凝水管道拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 7 | 200 |  | 0
40 | 拆除风管式室内机 | VRV-36 | 1、设备拆除 2、室内信号线、冷媒管道、冷凝水管道拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 14 | 200 |  | 0
41 | 拆除风管式室内机 | VRV-45 | 1、设备拆除 2、室内信号线、冷媒管道、冷凝水管道拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 3 | 200 |  | 0
42 | 拆除风管式室内机 | VRV-56 | 1、设备拆除 2、室内信号线、冷媒管道、冷凝水管道拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 13 | 200 |  | 0
43 | 拆除风管式室内机 | VRV-71 | 1、设备拆除 2、室内信号线、冷媒管道、冷凝水管道拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 49 | 200 |  | 0
44 | 拆除四面出风嵌入式室内机 | D28Q4 | 1、设备拆除 2、室内信号线、冷媒管道、冷凝水管道拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 8 | 200 |  | 0
45 | 拆除四面出风嵌入式室内机 | D36Q4 | 1、设备拆除 2、室内信号线、冷媒管道、冷凝水管道拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 14 | 200 |  | 0
46 | 拆除四面出风嵌入式室内机 | D45Q4 | 1、设备拆除 2、室内信号线、冷媒管道、冷凝水管道拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 4 | 200 |  | 0
47 | 拆除四面出风嵌入式室内机 | D56Q4 | 1、设备拆除 2、室内信号线、冷媒管道、冷凝水管道拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 8 | 200 |  | 0
48 | 拆除四面出风嵌入式室内机 | D71Q4 | 1、设备拆除 2、室内信号线、冷媒管道、冷凝水管道拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 4 | 200 |  | 0
49 | 拆除多联式室外机 | VRW-80 | 1、设备拆除 2、室外信号线、冷媒管道拆除 | 台 | 0 | 200 |  | 0
50 | 拆除多联式室外机 | VRW-100 | 1、设备拆除 2、室外信号线、冷媒管道拆除 | 台 | 3 | 200 |  | 0
51 | 拆除多联式室外机 | VRW-120 | 1、设备拆除 2、室外信号线、冷媒管道拆除 | 台 | 10 | 200 |  | 0
52 | 拆除多联式室外机 | VRW-160 | 1、设备拆除 2、室外信号线、冷媒管道拆除 | 台 | 23 | 200 |  | 0
53 | 拆除多联式室外机 | VRW-180 | 1、设备拆除 2、室外信号线、冷媒管道拆除 | 台 | 4 | 200 |  | 0
54 | 拆除多联式室外机 | VRW-335 | 1、设备拆除 2、室外信号线、冷媒管道拆除 | 台 | 1 | 200 |  | 0
55 | 拆除多联式室外机 | 2匹风管机 | 1、设备拆除 2、信号线、冷媒管道拆除 | 套 | 1 | 200 |  | 0
56 | 拆除全热交换器 | XFHQ-12DZ-C | 1、设备拆除 2、控制线拆除 3、风管、风口拆除 | 台 | 2 | 400 |  | 0
拆除部分小计 | [7 empty] | 0
四、新增材料部分
57 | 冷媒紫铜管及难燃B1级橡塑保温 | φ6.35*0.8、δ=15mm | 1、铜管及保温敷设、管道支吊架安装 2、连接形式：氮气保护焊 3、含压力试验、气密性试验、真空干燥、管道氮气吹污、冷媒充注等满足设计及相关规范要求 4、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 352 | 24 |  | 0
58 | 冷媒紫铜管及难燃B1级橡塑保温 | φ9.52*0.8、δ=15mm | 1、铜管及保温敷设、管道支吊架安装 2、连接形式：氮气保护焊 3、含压力试验、气密性试验、真空干燥、管道氮气吹污、冷媒充注等满足设计及相关规范要求 4、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 542 | 35 |  | 0
59 | 冷媒紫铜管及难燃B1级橡塑保温 | φ12.7*0.8、δ=15mm | 1、铜管及保温敷设、管道支吊架安装 2、连接形式：氮气保护焊 3、含压力试验、气密性试验、真空干燥、管道氮气吹污、冷媒充注等满足设计及相关规范要求 4、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 349 | 48 |  | 0
60 | 冷媒紫铜管及难燃B1级橡塑保温 | φ15.88*1.0、δ=20mm | 1、铜管及保温敷设、管道支吊架安装 2、连接形式：氮气保护焊 3、含压力试验、气密性试验、真空干燥、管道氮气吹污、冷媒充注等满足设计及相关规范要求 4、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 494 | 73 |  | 0
61 | 冷媒紫铜管及难燃B1级橡塑保温 | φ19*1.0、δ=20mm | 1、铜管及保温敷设、管道支吊架安装 2、连接形式：氮气保护焊 3、含压力试验、气密性试验、真空干燥、管道氮气吹污、冷媒充注等满足设计及相关规范要求 4、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 40 | 87 |  | 0
62 | 冷媒紫铜管及难燃B1级橡塑保温 | φ22.23*1.0、δ=20mm | 1、铜管及保温敷设、管道支吊架安装 2、连接形式：氮气保护焊 3、含压力试验、气密性试验、真空干燥、管道氮气吹污、冷媒充注等满足设计及相关规范要求 4、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 2 | 102 |  | 0
63 | 冷媒紫铜管及难燃B1级橡塑保温 | φ28.6*1.0、δ=20mm | 1、铜管及保温敷设、管道支吊架安装 2、连接形式：氮气保护焊 3、含压力试验、气密性试验、真空干燥、管道氮气吹污、冷媒充注等满足设计及相关规范要求 4、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 5 | 132 |  | 0
64 | 纳米防火软接 | 综合规格 | 1.名称：设备风口、风管软接 2.材质：纳米防火软接 3.软接头防火、保温：综合考虑 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | ㎡ | 150 | 25 |  | 0
65 | ABS单层活动百叶风口 | 450*200 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 9 | 40 |  | 0
66 | ABS单层活动百叶风口 | 500*250 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 2 | 46 |  | 0
67 | ABS单层活动百叶风口 | 600*200 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 28 | 46 |  | 0
68 | ABS单层活动百叶风口 | 800*200 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 23 | 53 |  | 0
69 | ABS单层活动百叶风口 | 1000*200 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 49 | 61 |  | 0
70 | ABS单层活动百叶风口 | 1000*250 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 69 |  | 0
71 | ABS双层百叶送风口 | 250*150 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 14 | 36 |  | 0
72 | ABS双层百叶送风口 | 300*150 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 91 | 36 |  | 0
73 | ABS双层百叶送风口 | 300*200 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 30 | 36 |  | 0
74 | ABS双层百叶送风口 | 350*150 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 36 |  | 0
75 | ABS双层百叶送风口 | 400*150 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 12 | 35 |  | 0
76 | ABS双层百叶送风口 | 400*200 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 15 | 39 |  | 0
77 | ABS双层百叶送风口 | 500*150 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 39 |  | 0
78 | ABS双层百叶送风口 | 500*200 | 1.材质：ABS 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 42 |  | 0
79 | 铝合金防雨百叶（带不锈钢防鼠防虫网） | 400*400 | 1.材质：铝合金 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 106 |  | 0
80 | 对开多叶调节阀 | 320*200 | 1.材质：钢制 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 180 |  | 0
81 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温 | 综合规格、保温厚30mm | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：按GB50243-2016(通风与空调质量验收规范)选取 4.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵、漏风漏光、风管清洗消毒等 5.含风管支吊架的制作、安装及除锈、保温、刷油防腐满足设计及规范要求 | ㎡ | 808 | 180 |  | 0
82 | 冷凝水UPVC管及保温 | φ25，δ=9mm | 1、水管及保温敷设、管道支吊架安装 2、排水试验 3、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 749.68 | 15 |  | 0
83 | 冷凝水UPVC管及保温 | φ32，δ=9mm | 1、水管及保温敷设、管道支吊架安装 2、排水试验 3、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 3.12 | 18 |  | 0
84 | 分歧管 | 综合规格 | 1、分歧管及保温敷设、管道支吊架安装 2、连接形式：氮气保护焊 3、压力试验、气密性试验、真空干燥、管道氮气吹污、冷媒充注等满足设计及相关规范要求 4、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 套 | 96 | 120 |  | 0
85 | 冷凝水管洞及套管 | φ50 | 保护性打孔（干钻）、套管、所有洞口封堵 | 个 | 50 | 50 |  | 0
86 | 铜管洞及套管 | φ90 | 保护性打孔（干钻）、套管、所有洞口封堵 | 个 | 51 | 50 |  | 0
87 | 空调信号线及绝缘套管 | RVVP-2×0.75、Φ20 | 信号线及线管敷设、接线 | m | 3145.73 | 4.5 |  | 0
88 | 内机电源线及JDG管道 | BV-3*2.5mm2、φ20 | 内机电源线及线管敷设、接线 | m | 1049 | 10 |  | 0
89 | 外机电源线及JDG管道 | WDZ-BYJ-3x10、φ32 | 1、外机电源线及线管敷设、接线 2、根据外机功率选择相应规格电线、满足使用需求 3、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 367 | 25 |  | 0
90 | 外机电源线及JDG管道 | WDZ-BYJ-3x6、φ32 | 1、外机电源线及线管敷设、接线 2、根据外机功率选择相应规格电线、满足使用需求 3、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 400 | 20 |  | 0
91 | 外机电源线及JDG管道 | WDZ-BYJ-3x4、φ32 | 1、外机电源线及线管敷设、接线 2、根据外机功率选择相应规格电线、满足使用需求 3、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 268 | 15 |  | 0
92 | 拆除垃圾清运 | / | 清运至甲方指定位置 | 项 | 1 | 2979.96 |  | 0
材料部分小计 | [7 empty] | 0
总计（一+二+三+四） | [7 empty] | 0